## R134a Saturado
Temperatura °C | Pressão kPa | Líquido hl | Líq.-vap. hlv | Vapor hv | Líquido sl | Liq.-vap slv | Vapor sv
-70 | 8.3 | 119.47 | 235.15 | 354.62 | 0.6645 | 1.1575 | 1.822
-65 | 11.7 | 123.18 | 234.55 | 357.73 | 0.6825 | 1.1268 | 1.8094
-60 | 16.3 | 127.53 | 233.33 | 360.86 | 0.7031 | 1.0947 | 1.7978
-55 | 22.2 | 132.37 | 231.63 | 364 | 0.7256 | 1.0618 | 1.7874
-50 | 29.9 | 137.62 | 229.54 | 367.16 | 0.7493 | 1.0286 | 1.778
-45 | 39.6 | 143.18 | 227.14 | 370.32 | 0.774 | 0.9956 | 1.7695
-40 | 51.8 | 148.98 | 224.5 | 373.48 | 0.7991 | 0.9629 | 1.762
-35 | 66.8 | 154.98 | 221.67 | 376.64 | 0.8245 | 0.9308 | 1.7553
-30 | 85.1 | 161.12 | 218.68 | 379.8 | 0.8499 | 0.8994 | 1.7493
-26.3 | 101.3 | 165.8 | 216.36 | 382.16 | 0.869 | 0.8763 | 1.7453
-25 | 107.2 | 167.38 | 215.57 | 382.95 | 0.8754 | 0.8687 | 1.7441
-20 | 133.7 | 173.74 | 212.34 | 386.08 | 0.9007 | 0.8388 | 1.7395
-15 | 165 | 180.19 | 209 | 389.2 | 0.9258 | 0.8096 | 1.7354
-10 | 201.7 | 186.72 | 205.56 | 392.28 | 0.9507 | 0.7812 | 1.7319
-5 | 244.5 | 193.32 | 202.02 | 395.34 | 0.9755 | 0.7534 | 1.7288
0 | 294 | 200 | 198.36 | 398.36 | 1 | 0.7262 | 1.7262
5 | 350.9 | 206.75 | 194.57 | 401.32 | 1.0243 | 0.6995 | 1.7239
10 | 415.8 | 213.58 | 190.65 | 404.23 | 1.0485 | 0.6733 | 1.7218
15 | 489.5 | 220.49 | 186.58 | 407.07 | 1.0725 | 0.6475 | 1.72
20 | 572.8 | 227.49 | 182.35 | 409.84 | 1.0963 | 0.622 | 1.7183
25 | 666.3 | 234.59 | 177.92 | 412.51 | 1.1201 | 0.5967 | 1.7168
30 | 771 | 241.79 | 173.29 | 415.08 | 1.1437 | 0.5716 | 1.7153
35 | 887.6 | 249.1 | 168.42 | 417.52 | 1.1673 | 0.5465 | 1.7139
40 | 1017 | 256.54 | 163.28 | 419.82 | 1.1909 | 0.5214 | 1.7123
45 | 1160.2 | 264.11 | 157.85 | 421.96 | 1.2145 | 0.4962 | 1.7106
50 | 1318.1 | 271.83 | 152.08 | 423.91 | 1.2381 | 0.4706 | 1.7088
55 | 1491.6 | 279.72 | 145.93 | 425.65 | 1.2619 | 0.4447 | 1.7066
60 | 1681.8 | 287.79 | 139.33 | 427.13 | 1.2857 | 0.4182 | 1.704
65 | 1889.9 | 296.09 | 132.21 | 428.3 | 1.3099 | 0.391 | 1.7008
70 | 2117 | 304.64 | 124.47 | 429.11 | 1.3343 | 0.3627 | 1.697
75 | 2364.4 | 313.51 | 115.94 | 429.45 | 1.3592 | 0.333 | 1.6923
80 | 2633.6 | 322.79 | 106.4 | 429.19 | 1.3849 | 0.3013 | 1.6862
85 | 2926.2 | 332.65 | 95.45 | 428.1 | 1.4117 | 0.2665 | 1.6782
90 | 3244.5 | 343.38 | 82.31 | 425.7 | 1.4404 | 0.2267 | 1.6671
95 | 3591.5 | 355.83 | 64.98 | 420.81 | 1.4733 | 0.1765 | 1.6498
100 | 3973.2 | 374.74 | 32.47 | 407.21 | 1.5228 | 0.087 | 1.6098
101.2 | 4064 | 390.98 | 0 | 390.98 | 1.5658 | 0 | 1.5658

## R410a Saturado
Temperatura °C | Pressão kPa | Líquido hl | Líq.-vap. hlv | Vapor hv | Líquido sl | Liq.-vap slv | Vapor sv
-60 | 64.1 | -27.45 | 279.96 | 252.51 | -0.1227 | 1.3135 | 1.1907
-55 | 84 | -20.64 | 275.83 | 255.19 | -0.0912 | 1.2644 | 1.1732
-51.4 | 101.3 | -15.7 | 272.78 | 257.08 | -0.0688 | 1.2301 | 1.1613
-50 | 108.7 | -13.8 | 271.6 | 257.8 | -0.0603 | 1.2171 | 1.1568
-45 | 138.8 | -6.92 | 267.27 | 260.35 | -0.0299 | 1.1715 | 1.1416
-40 | 175 | 0 | 262.83 | 262.83 | 0 | 1.1273 | 1.1273
-35 | 218.4 | 6.97 | 258.26 | 265.23 | 0.0294 | 1.0844 | 1.1139
-30 | 269.6 | 13.99 | 253.55 | 267.54 | 0.0585 | 1.0428 | 1.1012
-25 | 329.7 | 21.08 | 248.69 | 269.77 | 0.0871 | 1.0022 | 1.0893
-20 | 399.6 | 28.24 | 243.65 | 271.89 | 0.1154 | 0.9625 | 1.0779
-15 | 480.4 | 35.47 | 238.42 | 273.9 | 0.1435 | 0.9236 | 1.0671
-10 | 573.1 | 42.8 | 232.98 | 275.78 | 0.1713 | 0.8854 | 1.0567
-5 | 678.9 | 50.22 | 227.31 | 277.53 | 0.1989 | 0.8477 | 1.0466
0 | 798.7 | 57.76 | 221.37 | 279.12 | 0.2264 | 0.8104 | 1.0368
5 | 933.9 | 65.41 | 215.13 | 280.55 | 0.2537 | 0.7734 | 1.0272
10 | 1085.7 | 73.21 | 208.57 | 281.78 | 0.281 | 0.7366 | 1.0176
15 | 1255.4 | 81.15 | 201.64 | 282.79 | 0.3083 | 0.6998 | 1.0081
20 | 1444.2 | 89.27 | 194.28 | 283.55 | 0.3357 | 0.6627 | 0.9984
25 | 1653.6 | 97.59 | 186.43 | 284.02 | 0.3631 | 0.6253 | 0.9884
30 | 1885.1 | 106.14 | 178.02 | 284.16 | 0.3908 | 0.5872 | 0.9781
35 | 2140.2 | 114.95 | 168.94 | 283.89 | 0.4189 | 0.5482 | 0.9671
40 | 2420.7 | 124.09 | 159.04 | 283.13 | 0.4473 | 0.5079 | 0.9552
45 | 2728.3 | 133.61 | 148.14 | 281.76 | 0.4765 | 0.4656 | 0.9421
50 | 3065.2 | 143.65 | 135.93 | 279.58 | 0.5067 | 0.4206 | 0.9273
55 | 3433.7 | 154.41 | 121.89 | 276.3 | 0.5384 | 0.3715 | 0.9099
60 | 3836.9 | 166.28 | 105.04 | 271.33 | 0.5729 | 0.3153 | 0.8882
65 | 4278.3 | 180.32 | 82.95 | 263.26 | 0.613 | 0.2453 | 0.8583
70 | 4763.1 | 202.24 | 43.4 | 245.64 | 0.6752 | 0.1265 | 0.8017
71.3 | 4901.2 | 226.46 | 0 | 226.46 | 0.7449 | 0 | 0.7449

## R22 Saturado
Temperatura °C | Pressão kgf/cm² | Líquido hl | Líq.-vap. hlv | Vapor hv | Líquido sl | Vapor sv
-40 | 1.0701 | 89.344 | 55.735 | 145.079 | 0.95815 | 1.1972
-36 | 1.2842 | 90.361 | 55.156 | 145.517 | 0.96246 | 1.195
-32 | 1.5306 | 91.389 | 54.559 | 145.948 | 0.96674 | 1.193
-30 | 1.6669 | 91.907 | 54.254 | 146.161 | 0.96887 | 1.192
-28 | 1.8126 | 92.428 | 53.944 | 146.372 | 0.97099 | 1.191
-26 | 1.9679 | 92.951 | 53.63 | 146.581 | 0.97311 | 1.1901
-24 | 2.1333 | 93.477 | 53.311 | 146.788 | 0.97522 | 1.1892
-22 | 2.3094 | 94.006 | 52.987 | 146.993 | 0.97732 | 1.1883
-20 | 2.4964 | 94.537 | 52.659 | 147.196 | 0.97941 | 1.1874
-18 | 2.6949 | 95.071 | 52.325 | 147.396 | 0.9815 | 1.1866
-16 | 2.9053 | 95.608 | 51.987 | 147.594 | 0.98358 | 1.1857
-14 | 3.1281 | 96.147 | 51.643 | 147.79 | 0.98565 | 1.1849
-12 | 3.3638 | 96.689 | 51.294 | 147.983 | 0.98772 | 1.1841
-10 | 3.6127 | 97.234 | 50.939 | 148.173 | 0.98978 | 1.1833
-8 | 3.8754 | 97.781 | 50.579 | 148.361 | 0.99184 | 1.1826
-6 | 4.1524 | 98.332 | 50.214 | 148.546 | 0.99389 | 1.1818
-4 | 4.4441 | 98.885 | 49.842 | 148.728 | 0.99593 | 1.1811
-2 | 4.7511 | 99.441 | 49.465 | 148.907 | 0.99797 | 1.1804
0 | 5.0738 | 100 | 49.083 | 149.083 | 1 | 1.1797
2 | 5.4127 | 100.56 | 48.694 | 149.255 | 1.002 | 1.179
4 | 5.7684 | 101.13 | 48.298 | 149.425 | 1.0041 | 1.1783
6 | 6.1413 | 101.69 | 47.897 | 149.591 | 1.0061 | 1.1776
8 | 6.532 | 102.27 | 47.489 | 149.754 | 1.0081 | 1.177
0 | 6.941 | 102.84 | 47.074 | 149.913 | 1.0101 | 1.1763
12 | 7.3687 | 103.42 | 46.653 | 150.068 | 1.0121 | 1.1757
14 | 7.8158 | 104 | 46.224 | 150.22 | 1.0141 | 1.175
16 | 8.2828 | 104.58 | 45.788 | 150.367 | 1.0161 | 1.1744
18 | 8.7701 | 105.17 | 45.345 | 150.511 | 1.0181 | 1.1738
20 | 9.2784 | 105.76 | 44.894 | 150.65 | 1.02 | 1.1732
22 | 9.8082 | 106.35 | 44.435 | 150.785 | 1.022 | 1.1726
26 | 10.935 | 107.55 | 43.492 | 151.04 | 1.026 | 1.1714
30 | 12.153 | 108.76 | 42.513 | 151.275 | 1.0299 | 1.1702
34 | 13.47 | 109.99 | 41.495 | 151.487 | 1.0339 | 1.169
38 | 14.888 | 111.24 | 40.435 | 151.676 | 1.0378 | 1.1678
40 | 15.637 | 111.87 | 39.888 | 151.761 | 1.0398 | 1.1672
44 | 17.218 | 113.15 | 38.756 | 151.908 | 1.0438 | 1.166
48 | 18.913 | 114.45 | 37.57 | 152.024 | 1.0477 | 1.1647
52 | 20.729 | 115.78 | 36.322 | 152.104 | 1.0517 | 1.1634
56 | 22.67 | 117.14 | 35.004 | 152.143 | 1.0557 | 1.1621
60 | 24.743 | 118.55 | 33.58 | 152.125 | 1.0598 | 1.1606
70 | 30.549 | 122.24 | 29.582 | 151.819 | 1.0703 | 1.1566
80 | 37.344 | 126.39 | 24.492 | 150.884 | 1.0818 | 1.1511
90 | 45.3 | 131.7 | 16.74 | 148.436 | 1.096 | 1.1421
96.1 | 50.75 | 140.15 | 0 | 140.15 | 1.1185 | 1.1185